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Grundvands- og drikkevandsgruppen	
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Telefon: 73 76 76 76
Mail: vand@aabenraa.dk


FREDNINGSBÆLTE OM BORING OG AFSTANDSKRAV TIL BORINGER, SOM ANVENDES TIL IKKE-ALMEN VANDFORSYNING 

[image: ]En ikke-almen vandforsyning er en boring, der leverer drikkevand til højst ni ejendomme og/eller anvendes til alle formål, hvor der ikke er krav til drikkevandskvalitet.

Der skal altid kunne etableres en beskyttelseszone, kaldet fredningsbælte, med en radius på mindst 5 meter omkring en ikke-almen boring (se illustration). 

Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudtsdræbende middel. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet.Illustration af fredningsbælte



Herudover findes der vejledende afstandskrav til potentielle forureningskilder:

	[bookmark: _Toc241506427]
Afstand
	Forureningskilde m.v.

	5 m
	Skel, vej, bygning, p-plads, lavspændingsluftledninger eller jordkabler

	10 m
	Grøfter, vandløb, åbne vandarealer og højspændingsluftledninger eller jordkabler

	15 m
	Septiktanke, samletanke for husspildevand, ledninger for overflade- og regnvand, drænledninger med spildevand, hvis ledninger er udført med tætte rør og samlinger

	25 m
	Stalde, møddinger, gylletanke, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand

	50 m
	Stalde, møddinger, gylletanke, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand. 
Hvis indvindingsanlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet.

	30 m
	Olie- og benzintanke inkl. påfyldnings- og udluftningsrør

	50 m
	Forsyningsledninger for gas og olie og vandindvindingsanlæg på naboejendomme

	50 m
	Terrænnære jordvarmeanlæg (varmeslanger)

	75 m
	Varmeindvindingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand

	300 m
	Dybe jordvarmeanlæg

	100 m
	Kirkegård

	150 m
	Slambed for spildevandsrensning, losseplads, slagge-, flyveaskeoplag og skrotplads

	150 m
	Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum

	300 m
	Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum, hvis anlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet
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